## Hoja1
TR24-368 ADJTENDER EROSKI FRQ. EL VELLON |  |  |  | INGENIAR DESARROLLO | INGENIAR DESARROLLO
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
06 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | [6 empty] | 1 | 143283.23 | 143283.23
0600 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y ACTUCIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 3377.2 | 3377.2
0600.01 | Partida | m² | APERTURA HUECOS EN FACHADA | [6 empty] | 8.28 | 41.5 | 343.62
Demolición de cierre de fachada para colocación de nueva carpintería, realizado por medios manuales o mecánicos, adoptando las medidas necesarias para no dañar la estructura del edificio ni los paramentos verticales y horizontales a mantener, i.p.p. de anulación de redes correspondientes, reparación y remate de elementos dañados en el proceso de demolición, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | UD EXTERIOR CLIMA | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.96
|  |  |  | TOMA AIRE FRIO | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.96
|  |  |  | EXPULSION FRIO | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.96
|  |  |  | TOMA AIRE RECUP Y CAMARA CONGELADO | 1 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.42
|  |  |  | EXPULSION PAN Y VESTURIOS | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.36
|  |  |  | PUERTA | 1 | 1.2 | 0 | 2.1 | 2.52
|  |  |  | PUERTA EN PB | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 2.1
[9 empty] | Total 0600.01 | 8.28 | 41.5 | 343.62
0600.02 | Partida | m² | PICADO SOLERA | [6 empty] | 30.5 | 78.15 | 2383.58
Picado de solera de hormigón. Realizado por medios manuales y/o mecánicos, previo replanteo y corte perimetral con pavimentos anexos, adoptando las medidas necesarias para evitar cualquier daño en los elementos y redes a mantener, incluso reposición de los mismos en caso necesario, limpieza, retirada de escombros a pie de carga y clasificación de residuos en contenedores, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depósito y gestión de residuos. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | RED DE SANEAMIENTO | 1 | 25 | 0.5 | 0 | 12.5
|  |  |  | RAMPAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 12
|  |  |  | cámara congelado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 0600.02 | 30.5 | 78.15 | 2383.58
0600.03 | Partida | ud | DESMONTAJE PORTON METALICO | [6 empty] | 1 | 650 | 650
Desmontaje completo de portón metálico, realizado por medios manuales, i/p.p. De herrajes, mecanismos, y resto de elementos. Incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y clasificación de residuos en contenedores, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depósito y gestión de residuos, y con p.P. De medios auxiliares. Medida la unidad totalmente desmontada.
|  |  |  | C/JULIO CESAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0600.03 | 1 | 650 | 650
[9 empty] | Total 0600 | 1 | 3377.2 | 3377.2
0601 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y SOLERAS | [6 empty] | 1 | 10801.04 | 10801.04
060101 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [6 empty] | 1 | 1535 | 1535
060101.01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y ARQUETAS | [6 empty] | 6.25 | 245.6 | 1535
Excavación para formación de zanjas, arquetas y relleno posterior con material de la excavación en canalizaciones hasta una profundidad de 0,80 m., En terreno existente bajo solera, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transporte de maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados, achique y entibaciones en caso necesario, perfilado de fondo y laterales, carga a camión y transporte de material a vertedero autorizado. I/canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares. Medida la zanja ejecutada.
|  |  |  | RED DE SANEAMIENTO | 1 | 25 | 0.5 | 0.5 | 6.25
[9 empty] | Total 060101.01 | 6.25 | 245.6 | 1535
[9 empty] | Total 060101 | 1 | 1535 | 1535
060102 | Capítulo |  | SOLERAS | [6 empty] | 1 | 9266.04 | 9266.04
060102.01 | Partida | m³ | SOLERA DE MORTERO D-400 E=8CM | [6 empty] | 322 | 27.2 | 8758.4
Solera de mortero autonivelante cementoso D-400 de resistencia 20 N/mm2 de espesor 8 cm, armada con mallazo #15X15X8 mm, regleado, vertido con bomba. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen realmente ejecutado.
|  |  |  | SOBRE SOLERA | 1 | 310 | 0 | 0 | 310
|  |  |  | rampas | 3 | 2 | 2 | 0 | 12
[9 empty] | Total 060102.01 | 322 | 27.2 | 8758.4
060102.02 | Partida | m² | MORTERO DE NIVELACION | [6 empty] | 15 | 21.5 | 322.5
Mortero de nivelación para regularizacion de solera, de espesores comprendidos entre 1 y 2 cm aproximandamente. Incluso, vertido, regleado, juntas perimetrales. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | PEVISION REGULARIZACION SOLERA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total 060102.02 | 15 | 21.5 | 322.5
060102.03 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I | [6 empty] | 0.72 | 257.14 | 185.14
Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 N/mm2 , elaborado en central para uso como hormigón de limpieza en elementos de cimentación (zapatas, pozos y vigas riostras), vertido por medios manuales o bombeo en caso necesario, consistencia plástica, con árido de diámetro máximo 20 mm y cemento CEM II/A-S 42,5, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de achiques y alisado de la superficie. Según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. Medido el volúmen realmente ejecutado.
|  |  |  | rampas | 3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.72
[9 empty] | Total 060102.03 | 0.72 | 257.14 | 185.14
[9 empty] | Total 060102 | 1 | 9266.04 | 9266.04
[9 empty] | Total 0601 | 1 | 10801.04 | 10801.04
0602 | Capítulo |  | ESTRUCTURA METALICA | [6 empty] | 1 | 22266.81 | 22266.81
0602.01 | Partida | kg | ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR | [6 empty] | 1050 | 6.25 | 6562.5
Estructura metálica auxiliar por perfiles laminados S275 JR / S 275 JOH, soldados o recibidos a forjado/pilares, incluso tratamiento superficial, imprimación y dos manos de esmalte en acabado y p.p. de soldaduras, placas y pernos de anclaje. Incluso medios auxiliares y de elevación para su montaje. Medido el peso nominal de perfiles y chapas montados.
|  |  |  | PREVISION SUJECCION EQUIPOS | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  |  | ESTRUCTURA FALSO TECHO | 950 | 0 | 0 | 0 | 950
|  |  |  | EJECUTADO | -150 | 0 | 0 | 0 | -150
[9 empty] | Total 0602.01 | 1050 | 6.25 | 6562.5
0602.02 | Partida | m2 | PANEL DE NERVOMETAL | [6 empty] | 183.6 | 34.2 | 6279.12
Panel de nervometal instalado en cerchas metálicas de la estructura de cubierta de la nave como sustentación de mortedo de vermiculita. Incluye despuntes, recortes y tolerancias del 10%. . Incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y clasificación de residuos en contenedores, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depósito y gestión de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | cub | 9 | 17 | 0 | 1.2 | 183.6
[9 empty] | Total 0602.02 | 183.6 | 34.2 | 6279.12
0602.03 | Partida | m² | PROTECCIÓN IGNIFUGA MORTERO RF-60 | [6 empty] | 367.2 | 25.6 | 9400.32
Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Incluso medios de elevación. NOTA: Se exigirá certificado de la resistencia al fuego específico emitido por laboratorio homologado, e instalador autorizado.
|  |  |  | cub | 18 | 17 | 0 | 1.2 | 367.2
[9 empty] | Total 0602.03 | 367.2 | 25.6 | 9400.32
0602.04 | Partida | m² | PINTURA INTUMESCENTE REF-60 | [6 empty] | 1 | 24.87 | 24.87
Pintura intumescente en estructura principal hasta conseguir una EF-60, con espesor necesario según características del producto y masividad de los perfiles a proteger, sellado con esmalte termoplástico ignífugo, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medido el peso nominal de la estructura sobre la que se proyecta la protección. NOTA: Se exigirá certificado de la resistencia al fuego específico emitido por laboratorio homologado, e instalador autorizado.
|  |  |  | prevision para conocer precio unitario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0602.04 | 1 | 24.87 | 24.87
[9 empty] | Total 0602 | 1 | 22266.81 | 22266.81
0603 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 30563.25 | 30563.25
060301 | Capítulo |  | FONTANERIA | [6 empty] | 1 | 2696.54 | 2696.54
06030101 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 1 | 225.69 | 225.69
06030101.01 | Partida | ud | GRIFO FREGADERO/LAVABO PEDAL | [6 empty] | 1 | 225.69 | 225.69
Suministro y colocación de grifería mezcladora de pedal marca genebre ref. 1342, con caño superior para instalar en fregadero/lavabo, conexionado mediante latiguillos metalicos, totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | pan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06030101.01 | 1 | 225.69 | 225.69
[9 empty] | Total 06030101 | 1 | 225.69 | 225.69
06030102 | Capítulo |  | ABASTECIMIENTO | [6 empty] | 1 | 2470.85 | 2470.85
06030102.01 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PUNTO CALIENTE PAN | [6 empty] | 1 | 324 | 324
Instalación de agua fría y caliente en panaderia para dar servicio a 1 fregadero, 1 horno y un termo electrico, incluyendo todo lo necesario desde la entradda a nucleo humedo: Tubería de cobre con diametros segun documentacion grafica, llaves de corte para agua caliente y fria, protección con coquilla armstrong en tramos aéreos y con tubo corrugado pvc en tramos empotrados en azul/rojo según fria ó acs, uniones, piezas especiales, codos, tes, cruces, reducciones, pasamuros, sujecciones, llaves de paso junto a apartos, válvulas antirretorno, antiarietes, grapas, prueba de estanqueidad y conexiones a aparatos sanitarios, ayudas de albañilería, construida s/cte-hs-4. Medida la unidad de nucleo humedo terminada y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06030102.01 | 1 | 324 | 324
06030102.02 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 13/15 o PEX DN16 | [6 empty] | 15 | 14.67 | 220.05
Suministro, montaje y conexionado de tubería de cobre o pex de diámetro nominal 13/15 mm de espesor 1mm. Con p.P. De uniones, piezas especiales, sujeciones, abrazaderas, protecciones, aislamiento a base de coquilla en tramos colgados y tubo corrugado en tramos empotrados en albañilería totalmente instalado y funcionando. S/cte-hs-4. Tubo corrugado en azul/rojo según fria ó acs.
|  |  |  | DISTRIBUCION INTERIOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total 06030102.02 | 15 | 14.67 | 220.05
06030102.03 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 16/18 o PEX DN18 | [6 empty] | 25 | 18.9 | 472.5
Suministro, montaje y conexionado de tubería de cobre o pex de diámetro nominal 16/18 mm de espesor 1mm. Con p.P. De uniones, piezas especiales, sujeciones, abrazaderas, protecciones, aislamiento a base de coquilla en tramos colgados y tubo corrugado en tramos empotrados en albañilería totalmente instalado y funcionando. S/cte-hs-4. Tubo corrugado en azul/rojo según fria ó acs.
|  |  |  | DISTRIBUCION INTERIOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 06030102.03 | 25 | 18.9 | 472.5
06030102.04 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 20/22 o PEX DN20 | [6 empty] | 25 | 22.9 | 572.5
Suministro, montaje y conexionado de tubería de cobre o pex de diámetro nominal 20/22 mm de espesor 1 mm. con p.p. de uniones, piezas especiales, sujeciones, abrazaderas, protecciones, aislamiento a base de coquilla en tramos colgados y tubo corrugado en tramos empotrados en albañilería totalmente instalado y funcionando. s/cte-hs-4. tubo corrugado en azul/rojo según fria ó acs
|  |  |  | DISTRIBUCION INTERIOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 06030102.04 | 25 | 22.9 | 572.5
06030102.05 | Partida | ud | TERMO ELECTRICO DE 50 L. | [6 empty] | 1 | 425 | 425
Termo eléctrico de 50 l., I/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06030102.05 | 1 | 425 | 425
06030102.06 | Partida | ud | VÁLVULA CORTE LATÓN 3/4" 20mm | [6 empty] | 2 | 65.9 | 131.8
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
|  |  |  | ENTRADA ACOMETIDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 06030102.06 | 2 | 65.9 | 131.8
06030102.07 | Partida | ud | CONTADOR DE AGUA DN-32 (abast) | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Contador de consumo de abastecimiento de 32 mm de diámetro, colocado en batería para agua general, incluso llaves de corte, válvula de retención, filtro antipartículas, juntas, accesorios y demás elementos para su correcta y homologada instalación. La batería tendrá certificado de homologación expedido por el departamento de industria del gobierno se marcarán en un cuadro con pintura indeleble la situación de los contadores. Medida la unidad terminada y rematada.
|  |  |  | ACOMETIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06030102.07 | 1 | 325 | 325
[9 empty] | Total 06030102 | 1 | 2470.85 | 2470.85
[9 empty] | Total 060301 | 1 | 2696.54 | 2696.54
060302 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 2917.02 | 2917.02
060302.01 | Partida | ml | COLECTOR DN 50 MM PVC SERIE C | [6 empty] | 15 | 24.9 | 373.5
Colector enterrado de pvc reforzado serie c de 50 mm. De diám., Colocado sobre solera de hormigón h-100 de 10 cm. De espesor o embutido en recrecido a ejecutar, refuerzo de hormigón en zanja y de mortero en rozas de recrecido y relleno de tierras procedentes de préstamo hasta cota bajo solera. Construido según NTE-ISS-47.
|  |  |  | DESAGUES | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total 060302.01 | 15 | 24.9 | 373.5
060302.02 | Partida | ml | COLECTOR DN 90 MM PVC SERIE C | [6 empty] | 20 | 27.89 | 557.8
Colector enterrado de pvc reforzado serie c de 90 mm. De diám., Colocado sobre solera de hormigón h-100 de 10 cm. De espesor o embutido en recrecido a ejecutar, refuerzo de hormigón en zanja y de mortero en rozas de recrecido y relleno de tierras procedentes de préstamo hasta cota bajo solera. Construido según NTE-ISS-47.
|  |  |  | COLECTOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total 060302.02 | 20 | 27.89 | 557.8
060302.03 | Partida | ml | COLECTOR DN 125 MM PVC SERIE C | [6 empty] | 10 | 31.15 | 311.5
Colector enterrado de pvc reforzado serie c de 125 mm. de diám., colocado sobre solera de hormigón h-100 de 10 cm. de espesor, refuerzo de hormigón hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo y relleno de tierras procedentes de préstamo hasta cota bajo solera. construido según NTE-ISS-47.
|  |  |  | SALIDA COLECTOR A ARQUETA EXTERIOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 060302.03 | 10 | 31.15 | 311.5
060302.04 | Partida | ud | MANGUETON CONEXION MUEBLES FRIO, CAMARAS Y FREG. | [6 empty] | 7 | 25.9 | 181.3
Manguetones de pvc serie c de diferentes diámetros interiores entre 40 y 90mm para conexionar muebles de frío, cámaras, fregaderos y elementos con desagüe, incluso paso de forjado, sifón y entronque con red o arqueta y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total 060302.04 | 7 | 25.9 | 181.3
060302.05 | Partida | ud | DESAGÜE DE TERMO | [6 empty] | 1 | 125 | 125
Ejecución de desagüe para termo, incluido el embellecedor utilizando polipropileno reticulado diam 10 mm., Incluso p.p. de piezas, soldaduras y sifón de cobre. Medida la unidad ejecutada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060302.05 | 1 | 125 | 125
060302.06 | Partida | ud | ARQUETA REGISTRO 40x40cm | [6 empty] | 1 | 425 | 425
Arqueta de registro de 40x40 cm. Formada por solera de hormigón en masa h-100 de 10 cm. De espesor, fábrica de ladrillo perforado 1/2 asta, raseada y bruñida por el interior,marco y tapa estanca de fundición nodular para embaldosar o pavimentar, dado de hormigón en masa, conexionados y formación de medias cañas. Construida según CTE-HS-5. Medida la unidad terminada.
|  |  |  | ALMACEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060302.06 | 1 | 425 | 425
060302.07 | Partida | ud | SUMIDERO SIFONICO INOX | [6 empty] | 1 | 225.6 | 225.6
Sumidero sifónico inoxidable con filtro de 110 mm de diámetro con rejilla de acero inoxidable soldada de 20x20 cm, salida vertical de 90 mm de diámetro, incluso codo de conexión a red, pequeño material de recibido y colocación. Medida la unidad terminada.
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060302.07 | 1 | 225.6 | 225.6
060302.08 | Partida | ud | ENTRONQUE A ARQUETAS EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 349.78 | 349.78
Entronque a las arquetas de la red de saneamiento de fecales existentes en el local, incluso en caso necesario cata de localización en caso necesario, rotura de pavimento, excavacion en lateral del pozo de conexión, apertura de hueco en el mismo para conexión/paso de tubos y rellenos, tomando las medidas oportunas para evitar cualquier daño en los elementos y redes a mantener. Medida la unidad terminada, probada y en funcionamiento.
|  |  |  | PREVISION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060302.08 | 1 | 349.78 | 349.78
060302.09 | Partida | ud | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 367.54 | 367.54
Acometida a la red de saneamiento de pluviales o fecales existente, incluso cata de localización en caso necesario, rotura de pavimento, excavacion en lateral del pozo de conexión, apertura de hueco en el mismo para conexión/paso de tubo, piezas especiales de entronque, rellenos, y reposición de pavimentos, tomando las medidas oportunas para evitar cualquier daño en los elementos y redes a mantener y reposición de los mismos en caso necesario. Medida la unidad terminada, probada y en funcionamiento.
|  |  |  | PREVISION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060302.09 | 1 | 367.54 | 367.54
[9 empty] | Total 060302 | 1 | 2917.02 | 2917.02
060303 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 9150.91 | 9150.91
060303.01 | Partida | m² | MURO BL. HGÓN. GRIS. 40x20x10 | [6 empty] | 10 | 43.5 | 435
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento cem ii/b-m 32,5 n y arena de río m-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero b 500 s, de d=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 cte db se-f, murfor® rnd.5/z-150 cada 2 hiladas, según ec6+cte, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/nte-ffb-11 y cte-se-f, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2
|  |  |  | TABIQUE SV ALMACEN | 1 | 17.5 | 0 | 3.6 | 63
|  |  |  | EJECUTADO | -53 | 0 | 0 | 0 | -53
[9 empty] | Total 060303.01 | 10 | 43.5 | 435
060303.02 | Partida | m² | MURO BL. HGÓN. GRIS. 40x20x20 HUECOS FACHADA | [6 empty] | 21.46 | 43.5 | 933.51
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento cem ii/b-m 32,5 n y arena de río m-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero b 500 s, de d=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 cte db se-f, murfor® rnd.5/z-150 cada 2 hiladas, según ec6+cte, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/nte-ffb-11 y cte-se-f, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2
|  |  |  | ENTRADA | 1 | 4.2 | 0 | 4.7 | 19.74
|  |  |  | VENTANAS | 7 | 1.5 | 0 | 1 | 10.5
|  |  |  | PUERTAS | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 4.4
|  |  |  | VARUIOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | EJECUTADO | -13.18 | 0 | 0 | 0 | -13.18
[9 empty] | Total 060303.02 | 21.46 | 43.5 | 933.51
060303.03 | Partida | ud | APERTURA DE HUECOS | [6 empty] | 12 | 35.5 | 426
Apertura de huecos en fábricas, forjados y/o muros de sótano para paso de instalaciones de saneamiento, incendios, electricidad, climatización y frío industrial, incluso posterior recibido y sellado.
|  |  |  | VARIOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 060303.03 | 12 | 35.5 | 426
060303.04 | Partida | m² | TABIQUE CARTON YESO HIDROFUGO | [6 empty] | 31.5 | 55.6 | 1751.4
Tabique con placa una placa de cartón-yeso 15 mm a cada lado, con propiedades hidrofugas (wa) en zonas de locales humedos (obradores, secciones perecederos, aseos, vestuarios, ...) Atornillada a la estructura de acero galvanizado formada por canal fijado con tornillos de acero y a los montantes de 70 mm. Aptos para alturas utiles de local, distanciados entre sí 600 mm., I/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, aplomados, recibido de cercos, sellado de pasos, tratamiento de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo para pintar, s/nte-ptp, medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | OFICINA Y OBRADOR | 1 | 9 | 0 | 3.5 | 31.5
[9 empty] | Total 060303.04 | 31.5 | 55.6 | 1751.4
060303.05 | Partida | m² | TRASDOS CON AISLAMIENTO PAREDES | [6 empty] | 30 | 46.5 | 1395
Suministro y ejecución de trasdosado CON AISLAMIENTO de paredes compuesto por, perfileria de 48 mm y montantes colocados cada 60 mm, lana mineral de 65mm de espesor y 70kg/m3, una placa de carton-yeso de 15 mm de espesor I.p.p. recortes, encintado, lucido, remate de huecos por salida de instalaciones, tales como conductos, bandejas, bajantes, etc. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 1m2 y totalmente colocada.
|  |  |  | PREVISIÓN | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total 060303.05 | 30 | 46.5 | 1395
060303.06 | Partida | ud | HORNACINA PCI CONTADORES | [6 empty] | 1 | 475 | 475
Suministro y ejecución de hornacina de contadores de PCI, de dimensiones interiores útiles, con añadido de base empotrada útil de 40 cm de altura, formada por bloque de hormigón 40x20x20 cm, cierre superior de hormigon de 5 cm. de espesor, puertas metálicas de acero galvanizado con cerradura normalizada. Siguiendo especificaciones técnicas de compañía suministradora. Medida la unidad totalmente ejecutada, empotradas en fachada o aisladas.
|  |  |  | PCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060303.06 | 1 | 475 | 475
060303.07 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTÓN-YESO (15+20) | [6 empty] | 60 | 42.5 | 2550
Trasdosado de carton-yeso, en paredes con una placa de 15 mm de espesor (placas hodrófugas en cuartos húmedos) de suelo a techo , atornillado a entramado de acero galvanizado mediante omegas de 20 mm. De espesor dispuestas verticalmente cada 40 cm fijadas al paramento de albañileria. Incluso replanteo, entramado auxiliar, limpieza, aplomado, nivelación, ejecución de ángulos y pasos de instalaciones y repaso de juntas; Construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la superficie real ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1m2.
[5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | Total 060303.07 | 60 | 42.5 | 2550
060303.08 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO DE MORTERO CON DEFECTOS SUPERF.C/MORTERO ACRÍLICO | [6 empty] | 75 | 15.8 | 1185
Reparación de revestimiento de mortero con defectos superficiales, mediante aplicación de capa de mortero sin cemento, extendido con llana, de 2 mm de espesor medio, con un rendimiento de 4 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este precio). Incluso p/p de humectación previa del soporte
|  |  |  | PREVISIÓN | 1 | 25 | 0 | 3 | 75
[9 empty] | Total 060303.08 | 75 | 15.8 | 1185
[9 empty] | Total 060303 | 1 | 9150.91 | 9150.91
060304 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 1 | 15798.78 | 15798.78
060304.01 | Partida | m² | ENFOSCADO FRATASADO 20MM. P. VERTICALES | [6 empty] | 169.6 | 25.6 | 4341.76
Enfoscado maestreado y fratasado para pintar, con mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena de río m-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. , Andamiaje, medios auxiliares, protecciones y limpieza final. Medido deduciendo huecos.
|  |  |  | CIERRE SV/ALMACEN | 1 | 53 | 0 | 3.2 | 169.6
[9 empty] | Total 060304.01 | 169.6 | 25.6 | 4341.76
060304.02 | Partida | m² | ENFOSCADO, MAESTREADO y TALOCHADO MORTERO HIDROFUGO EN EXTERIORES | [6 empty] | 567 | 18.56 | 10523.52
Enfoscado maestreado y talochado fino para pintar, con mortero hidrofugo en exterioresen paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones, formación de maestras cada 3 m. máximo y andamiaje auxiliar. Medición a cinta corrida.
|  |  |  | FACHADA | 1 | 90 | 0 | 6.3 | 567
[9 empty] | Total 060304.02 | 567 | 18.56 | 10523.52
060304.03 | Partida | m² | ENLUCIDO DE YESO PROYECTADO | [6 empty] | 50 | 18.67 | 933.5
Enlucido de paramentos verticales y horizontales mediante pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos con 15 mm. de espesor, pañeado con regla y acabado fino con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | PREVISIÓN | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total 060304.03 | 50 | 18.67 | 933.5
[9 empty] | Total 060304 | 1 | 15798.78 | 15798.78
[9 empty] | Total 0603 | 1 | 30563.25 | 30563.25
0604 | Capítulo |  | SOLADOS | [6 empty] | 1 | 1960.08 | 1960.08
0604.01 | Partida | ml | RODAPIÉ CERÁMICO 8X33CM. | [6 empty] | 19 | 9.75 | 185.25
Suministro y colocacion de rodapié cerámico de 33x8 cm., Recibido con adhesivo c1 t s/en-12004 ibersec tile yeso, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas cg2-w-ar s/nen-13888 ibersec junta fina blanca y limpieza, s/nte-rsr, medido en su longitud.
|  |  |  | ACCESO Y SALA VENTAS | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total 0604.01 | 19 | 9.75 | 185.25
0604.02 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE (C2) PAMESA ARRECIFE EROSKI 60x60 CM | [6 empty] | 31.75 | 55.9 | 1774.83
Solado de gres porcelánico antideslizante clase 2 (c2) de 60x60 cm y 12 mm, tipo eroski modelo pamesa arrecife, colocado con pegamento especial sobre base, juntas de retracción en paños de 4,00x4,00 m, colocada con junta de 3 mm, recibido de juntas con lechada de cemento i/cortes, replanteo, limpieza desescombro, medios auxiliares y seguridad, medido en superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | ACCESO | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 3.75
|  |  |  | PUNTO CALIENTE PAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 0604.02 | 31.75 | 55.9 | 1774.83
[9 empty] | Total 0604 | 1 | 1960.08 | 1960.08
0605 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | [6 empty] | 1 | 14329.51 | 14329.51
060501 | Capítulo |  | CARPINTERIA DE MADERA | [6 empty] | 1 | 2045.22 | 2045.22
060501.01 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,825x2,03 LACADA | [6 empty] | 1 | 734.78 | 734.78
Suministro y colocación de puerta de una hoja de madera revestida de melamina lacada blanca en interiores y marron RAL 8019 en las caras que den a Sala de ventas, de dimensiones 0,825 x 2,03 m, practicable, manillas, muelle de bisagra, marco y jambas acabado igual al de la hoja, rejilla de ventilación de trox ags-t de dimensiones 525x225 mm, cerradura y parte proporcional de amaestramiento de cerradura para vestuarios y oficina, herrajes de acero inoxidable, incluso suministro y colocación de premarco y p.p. de elementos necesarios para su montaje. Medida la unidad colocada.
|  |  |  | OFICINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060501.01 | 1 | 734.78 | 734.78
060501.02 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,925x2,03 LACADA | [6 empty] | 1 | 756.2 | 756.2
Suministro y colocación de puerta de una hoja de madera revestida de melamina lacada blanca en interiores y marron RAL 8019 en las caras que den a Sala de ventas, de dimensiones 0,925 x 2,03 m, practicable, manillas, muelle de bisagra, marco y jambas acabado igual al de la hoja, rejilla de ventilación de trox ags-t de dimensiones 525x225 mm, herrajes de acero inoxidable, incluso suministro y colocación de premarco y p.p. de elementos necesarios para su montaje. Medida la unidad colocada.
|  |  |  | PUNTO CALIENTE DE PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060501.02 | 1 | 756.2 | 756.2
060501.03 | Partida | ud | TOPE DE PUERTA | [6 empty] | 3 | 12.87 | 38.61
Suministro y colocacios de tope de puerta colocado.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 060501.03 | 3 | 12.87 | 38.61
060501.04 | Partida | m² | PANEL VINILICO CON CANTONERAS | [6 empty] | 12.5 | 41.25 | 515.63
Panel vinilico efecto madera con cantoneras en las esquinars para cubrirlas para el revestimiento de pilares y paredes hasta 1,20 mts de altura. Incluso replanteos, colocación con fijación oculta, medios auxiliares, pequeño material, mermas, recortes, limpieza. Medida la longitud lineal realmente ejecutada y rematada.
|  |  |  | ACCESO | 1 | 6 | 0 | 1.25 | 7.5
|  |  |  | FRENTE CAJAS | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 5
[9 empty] | Total 060501.04 | 12.5 | 41.25 | 515.63
[9 empty] | Total 060501 | 1 | 2045.22 | 2045.22
060502 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | [6 empty] | 1 | 12284.29 | 12284.29
060502.01 | Partida | ud | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA | [6 empty] | 1 | 4567.89 | 4567.89
Suministro y colocación de puerta automática modelo visio 100, color gris oscuro RAL 7024, apertura corredera, con dos hojas correderas para acceso peatonal de paso ancho mínimo total 1,50 m y altura mínima 2,50 m, accionada por un operador universal bravo o similar, con protección inferior de hoja de 75 mm de aluminio; Hoja de vidrio laminar 5+5 (butiral) tintado(simulando el efecto del factor solar); Incluso p.p. de perfil estructural, carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra, remates, y los siguientes accesorios: Conmutador de maniobras de 4 posiciones, dos radares de efecto "doppler", carcasa de proteccion para radar exterior antivandalismo, batería de seguridad antipánico, fotocélula en el eje de paso completa y cerrojo eléctrico magnetico de seguridad, carriles y guías, logotipos adhesivos, bandas señalizadoras, piezas especiales, conexiones eléctricas, montaje. Construída según especificaciones de fabricante, D.F, y NTE-ftv. Medida la unidad ejecutada. Lacada en ral según modelo Eroski.
|  |  |  | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060502.01 | 1 | 4567.89 | 4567.89
060502.02 | Partida | ud | PUERTA METALICA 2,00 x 2,20 / 2H | [6 empty] | 1 | 1467.4 | 1467.4
Suministro, colocación, aplomado y recibido de puerta metálica practicable, de 2 hojas, de dim. de paso 2,00x2,20 m, compuesta por bastidor metálico de perfiles laminados en frío de sección rectangular, chapa lisa de acero de 1,2 mm de espesor por ambas caras y rellena en su interior con material aislante de alta densidad, lacado todo el conjunto en Ral a definir por la Propiedad, con marcos y premarcos metálicos, doble barra antipánico cada hoja. cierrapuertas con brazo y cierre amortiguado , manilla interior y exterior, cerradura, cepillo de ajuste inferior, incluso p.p. de herrajes, de amaestramiento de cerradura, topes y tornillería necesarios para su montaje. Medida la unidad colocada.
|  |  |  | SALIDA EMERGENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060502.02 | 1 | 1467.4 | 1467.4
060502.03 | Partida | ud | PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m | [6 empty] | 1 | 698.7 | 698.7
Suministro, colocación, aplomado y recibido de puerta metálica. Color gris oscuro RAL 7024. Características: 1 Hoja, de medidas de paso total 1,00x2,20 m, incluso cargaderos necesarios y remates de mochetas, provista de muelle de bisagra, manilla exterior e interior y cerradura con llaves amaestradas, muelle cierrapuertas, selector de cierre, doble barra antipánico cada hoja, manillas entrenganche de poliamida con alma de acero y galce inferior. Lacado todo el conjunto en ral a definir por la propiedad. Medida la unidad ejecutada.
|  |  |  | ALMACÉN (PUERTA EVAC.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060502.03 | 1 | 698.7 | 698.7
060502.04 | Partida | ud | PERSIANA ENROLLABLE LAMAS MOTORIZADA | [6 empty] | 1 | 3045 | 3045
Persiana enrrollable de lamas de chapa galvanizada C115 lacada en color gris oscuro RAL 7024, según modelo EROSKI de 40 mm de anchura, motorizada, equipada con todos sus accesorios, silentblocks en los anclajes, cajón oculto en falso techo, i. p.p. de mando a distancia, cuadro de control, conexionado de acometida, herrajes de cierre,medios auxiliares y de seguridad. Elaborado de taller y ajuste en obra, incluso panel de dimensiones indicadas en docuemntacion grafica si fuera necesario. Medida la unidad colocada, rematada y funcionando.
|  |  |  | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060502.04 | 1 | 3045 | 3045
060502.05 | Partida | m² | VENTANAL CARP. ALUMINIO / 6+6 | [6 empty] | 5 | 325.7 | 1628.5
Suministro y montaje de carpintería de aluminio color gris oscuro RAL 7024, colocándose vidrio laminar espesor 3+3 +cámara de 6 +vidrio laminar 3+3 con factor solar (g) 0,40 transmision termica limite 3,20w/m2k, para conformado de ventanal fijo, formada por perfiles provistos de rotura de puente térmico. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según une-en 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según une-en 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según une-en 12210. Medida la superficie ejecutada
|  |  |  | LOCAL | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
[9 empty] | Total 060502.05 | 5 | 325.7 | 1628.5
060502.06 | Partida | ud | PERFILERIA ACERO SUJECCIÓN PUERTA DE ACCESO | [6 empty] | 1 | 876.8 | 876.8
Suministro y colocación de perfilería metálica para cuelgue y sujección de puerta corredera de acceso al local a base de acero en perfiles normalizados de dimensiones necesarias para aguantar la fábrica y la carpintería. Perfiles colgados del forjado superior mediante tubos/llantas de acero anclados mediante tacos mecánicos. Incluso p.p de elementos de anclaje, transporte, medios de elevación, auxiliares y ayudas necesarias para la correcta realización de la unidad.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060502.06 | 1 | 876.8 | 876.8
[9 empty] | Total 060502 | 1 | 12284.29 | 12284.29
[9 empty] | Total 0605 | 1 | 14329.51 | 14329.51
0607 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS | [6 empty] | 1 | 56359.44 | 56359.44
060701 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS INT. VERT | [6 empty] | 1 | 44547.54 | 44547.54
060701.01 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR PAREDES | [6 empty] | 475.1 | 9.2 | 4370.92
Pintura aplicada sobre paramentos interiores varios, dos manos, acabado a rodillo, incluso p/p. de imprimación selladora, plastecido de faltas notables, lijados, replanteo, retirada y colocación de carteles, medios auxiliares y p/p de pequeño material. Medición a cinta corrida. Color marron RAL 8019 a confirmar por D.F.
|  |  |  | SV | 1 | 70 | 0 | 3.2 | 224
|  |  |  | ALMACEN | 1 | 73 | 0 | 3.2 | 233.6
|  |  |  | OFICINA | 1 | 7 | 0 | 2.5 | 17.5
[9 empty] | Total 060701.01 | 475.1 | 9.2 | 4370.92
060701.02 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA PLACAS TECHOS | [6 empty] | 50 | 9.2 | 460
Pintura plástica satinada, sobre placas falso techo sin perfilería, en color a definir por D.F. sobre soporte de yeso, pladur, revocos de mortero de cemento Portland y/o paneles prefabricados, aplicado en tres manos de acabado. Incluso masillado y capa selladora, material, suministro y aplicación. Incluso repercusión de andamiaje, medios auxiliares, protecciones y limpieza final. Medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | var | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total 060701.02 | 50 | 9.2 | 460
060701.03 | Partida | m² | PINTURA ESMALTE CARPINTERÍAS METALICAS | [6 empty] | 20 | 15.6 | 312
Preparación y aplicación de esmalte sintético en carpintería metálica. Incluso medios auxiliares, protecciones y limpieza final. Medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | PREVISIÓN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total 060701.03 | 20 | 15.6 | 312
060701.04 | Partida | m² | PINTURA RESINA EPOXI SOLADO | [6 empty] | 345 | 18.2 | 6279
Pintado de pavimento mediante la Impregnación Epoxi en Base Acuosa incolora MASTERTOP P 670, consistente en la aplicación de dos capas (rendimiento 0,300 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, incluida la preparación del soporte. Color a elegir por la D.F. Medida la superficie totalmente terminada.
|  |  |  | SALA VENTAS | 305 | 0 | 0 | 0 | 305
|  |  |  | var | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total 060701.04 | 345 | 18.2 | 6279
060701.05 | Partida | m² | ALICATADO METRO EQUIPE DS123250 100X200 WHITE MATT | [6 empty] | 47.6 | 55.9 | 2660.84
Alicatado Metro Equipe DS123250 100X200 mm White Matt20x20 recibido con cemento cola de tipo Collastic de la marca Bettor sobre paramentos de albañileria, paneles de cámaras, cartón yeso o raseo maestreado, incluyendo p.p. de piezas especiales en formación de 1/2 cañas sanitarias, cantoneras, remates, piezas especiales, rejuntado, medios auxiliares y limpieza, según planos. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada deduciendo huecos superiores a 1 m2.
|  |  |  | OBRADOR PAN | 1 | 17 | 0 | 2.8 | 47.6
[9 empty] | Total 060701.05 | 47.6 | 55.9 | 2660.84
060701.06 | Partida | ml | SUM. Y COLOC. DE ESQUINERO ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 10 | 19.89 | 198.9
Suministro y colocación de esquineros de acero inoxidable esquinero Durondell Dre 125, recibido con pasta adhesiva y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 060701.06 | 10 | 19.89 | 198.9
060701.07 | Partida | ml | MEDIA CAÑA SANITARIA DE PVC SCHLÜTER-DILEX-HKW | [6 empty] | 11.2 | 34.6 | 387.52
Suministro y colocación de media caña sanitaria de pvc, marca SCHLÜTER model DILEX-HKW referencia HKW-U11/O11-G, con altura H=11mm para recibir espesor de alicatado, color según alicatado (G gris, RAL 7030), recibida con cemento cola, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento color según alicatado V-B/20 y limpieza, s/NTE-RPA-4, Medida la longitud colocada.
|  |  |  | OBRADOR PAN | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 11.2
[9 empty] | Total 060701.07 | 11.2 | 34.6 | 387.52
060701.08 | Partida | m² | REVESTIMIENTO TABLERO TIPO LINK FLOOR | [6 empty] | 12.5 | 75.23 | 940.38
Suministro y colocación de revestimiento con material de porcelanosa imitación madera link floor, hasta 1,25 m de altura, incluso perfiles "L" esquineros y de coronacion de aluminio lacado en negro con cortes a inglete limados para que no sean punzantes. Medida la superficie ejecutada totalemente terminada.
|  |  |  | ACCESO | 1 | 6 | 0 | 1.25 | 7.5
|  |  |  | FRENTE CAJAS | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 5
[9 empty] | Total 060701.08 | 12.5 | 75.23 | 940.38
060701.09 | Partida | m² | PINTURA PLACAS DE TECHO NCS S2050-Y80R | [6 empty] | 305 | 9.2 | 2806
Pintura plástica NCS S 2050-Y80R, sobre placas de falso techo, dejando la perfilería sin pintar, aplicado en tres manos de acabado. Incluso capa selladora, material, suministro y aplicación. Incluso repercusión de andamiaje, medios auxiliares, protecciones y limpieza final. Medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | SALA VENTAS | 305 | 0 | 0 | 0 | 305
[9 empty] | Total 060701.09 | 305 | 9.2 | 2806
060701.10 | Partida | m² | PANEL PVC ESPUMADO IMPRESO | [6 empty] | 12 | 67.9 | 814.8
Suministro y colocación de panel PVC espumado impreso para revestimiento de trasera de mobiliario de panadería, incluso limpieza. Medida la superficie ejecutada totalemente terminada.
|  |  |  | PAN | 1 | 4 | 0 | 3 | 12
[9 empty] | Total 060701.10 | 12 | 67.9 | 814.8
060701.11 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS TECHO | [6 empty] | 630 | 29.7 | 18711
Tratamiento antihumedad para cubiertas de revestimiento impermeabilizante elástico continuo, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, previa preparación del soporte, aplicación de dos manos con espátula dentada, con un rendimiento aproximado de entre 1-2 kg/m2 siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica
|  |  |  | cubierta | 630 | 0 | 0 | 0 | 630
[9 empty] | Total 060701.11 | 630 | 29.7 | 18711
060701.12 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA SATINADA | [6 empty] | 674.1 | 9.8 | 6606.18
Pintura plástica vinílica satinada medio industrial de 1ª calidad, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
|  |  |  | FACHADA | 1 | 107 | 0 | 6.3 | 674.1
[9 empty] | Total 060701.12 | 674.1 | 9.8 | 6606.18
[9 empty] | Total 060701 | 1 | 44547.54 | 44547.54
060702 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ. | [6 empty] | 1 | 11811.9 | 11811.9
060702.01 | Partida | m² | FALSO TECHO MODULAR VINILO 60x60 BLANCO PARA PINTAR | [6 empty] | 330 | 33.9 | 11187
Suministro y montaje de falso techo desmontable, formado por una estructura de perfiles en forma de T de primarios y secundarios, suspendidas con varillas roscadas , en las cuales se apoyan placas con cantos rectos de yeso laminado con un revestimiento vinílico en una de sus caras, de dimensiones 600x600 mm y espesor de 9,5 mm, i/ cortes de placas, limpieza y pequeño material. Medición a cinta corrida.
|  |  |  | SV | 305 | 0 | 0 | 0 | 305
|  |  |  | OFICINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | PTO CALIENTE PAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total 060702.01 | 330 | 33.9 | 11187
060702.02 | Partida | m² | FALSO TECHO CONTINUO PLADUR | [6 empty] | 10 | 44.5 | 445
Falso techo continuo de Pladur N-13mm en color blanco, comprendiendo perfiles auxiliares de anclaje i/p.p. de elementos de remate, encintado, accesorios de fijación y andamiaje, medida la superficie en planta deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | PREV | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 060702.02 | 10 | 44.5 | 445
060702.03 | Partida | ud | TRAMPILLA PLADUR 60x90CM | [6 empty] | 1 | 179.9 | 179.9
Suministro y colocación de trampilla de medidas 60x90cm con cuerpo de aluminio, placa de Pladur N-13 mm y sistemas de cierre ocultos, soportado por estructura auxiliar en caso necesario ymedios auxiliares i.p.p. de recibido de juntas. Medida la unidad ejecutada.
|  |  |  | ACCESOS FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 060702.03 | 1 | 179.9 | 179.9
[9 empty] | Total 060702 | 1 | 11811.9 | 11811.9
[9 empty] | Total 0607 | 1 | 56359.44 | 56359.44
0609 | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 3625.9 | 3625.9
0609.01 | Partida | h | LIMPIEZA DE OBRA | [6 empty] | 101 | 35.9 | 3625.9
Limpieza de obra consistente en limpieza previo comienzo de los trabajos de implantación por parte de eroski, y limpieza de obra previa apertura compuestos por: - Limpieza de baldas de muebles. - Limpieza de muebles de frio. - Barrido y fregado. - Limpieza de ventanas.
|  |  |  | ESTIMADO 0,25 h x m2 LOCAL | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
[9 empty] | Total 0609.01 | 101 | 35.9 | 3625.9
[9 empty] | Total 0609 | 1 | 3625.9 | 3625.9
[9 empty] | Total 06 | 1 | 143283.23 | 143283.23
07 | Capítulo |  | INSTALACIONES | [6 empty] | 1 | 110971.59 | 110971.59
0701 | Capítulo |  | VENTILACION Y CLIMATIZACION | [6 empty] | 1 | 34862.94 | 34862.94
070101 | Capítulo |  | CLIMATIZACION | [6 empty] | 1 | 18483.3 | 18483.3
070101.02 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 27kW | [6 empty] | 1 | 11430.9 | 11430.9
Suministro e instalación de unidad exterior serie inverter, bomba de calor de 27 kW de potencia frigorifica max. y de 27 kW de potencia calorifica max. Incluso estructura metálica de soportación imprimada y pintada, elementos antivibratorios, carga de refrigerante, líneas frigoríficas y juntas de deriva-ción, conexión eléctrica con unidades interiores y mando a distancia en oficina. Totalmente montada y funcionando, conectada a red de saneamiento para los condensados.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070101.02 | 1 | 11430.9 | 11430.9
070101.03 | Partida | ud | CASETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 8 kW | [6 empty] | 3 | 2350.8 | 7052.4
Suministro e instalación de unidad interior de cassette 4 vías, de potencia nominal calorífica/frigorífica 8 / 10 kW. Se incluye en medición: -Unidad control, incluye programación, menús y multilenguaje. Pantalla. Funciones de ahorro de energía. Colocado en oficina -Elementos de soportación antivibratorios, panel, carga de refrigerante, líneas frigoríficas y juntas de derivación, conexiones eléctricas , totalmente montados y funcionando. -Bomba de condensados, con conexión a la red de saneamiento. -Taladros en muro, pasamuros, soportes, anclajes Totalmente montada y conexionada, funcionando.
|  |  |  | LOCAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 070101.03 | 3 | 2350.8 | 7052.4
[9 empty] | Total 070101 | 1 | 18483.3 | 18483.3
070102 | Capítulo |  | VENTILACION - EXTRACCION | [6 empty] | 1 | 16379.64 | 16379.64
07010201 | Capítulo |  | MAQUINARIA VENTILACION | [6 empty] | 1 | 8318 | 8318
07010201.01 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACIÓN DE CVB 270/270N | [6 empty] | 2 | 625 | 1250
Unidad de ventilación centrifugo tipo CVB 270/270N o similar. incluida regulacion por temporizador o sonda de temperatura, medida la unidad instalada,
|  |  |  | SALA VETAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PTO CALIENTE PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07010201.01 | 2 | 625 | 1250
07010201.02 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACIÓN DE CVB 180/180N | [6 empty] | 1 | 478 | 478
Unidad de ventilación centrifugo tipo CVB 270/270N o similar. incluida regulacion por temporizador o sonda de temperatura, medida la unidad instalada,
|  |  |  | OFICINA/AUT.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07010201.02 | 1 | 478 | 478
07010201.03 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | [6 empty] | 1 | 6590 | 6590
Suministro e instalación de recuperador de calor, con recuperación según norma 2018, marca luymar, mod. ur-1800-he, suspendido del falso techo mediante silent-blocks, barilla roscada y perfilería metálica, emboques elásticos con conductos, conexiones eléctricas, conexiones de mando en oficina, totalmente montado y funcionando. Se incluye en medición kit de control de co2
|  |  |  | SALA DE VENTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07010201.03 | 1 | 6590 | 6590
[9 empty] | Total 07010201 | 1 | 8318 | 8318
07010202 | Capítulo |  | CONDUCTOS | [6 empty] | 1 | 5119.32 | 5119.32
07010202.01 | Partida | ml | TUBERIA FLEX. ALUM. ø125 mm | [6 empty] | 10 | 21.89 | 218.9
Suministro e instalación de tubería superflexible de aluminio de ø125mm , instalados para canalizar la salida de las bocas de extracción. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | CONEXION BOCAS EXTRACCION ASEOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CONEXION REJILLAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 07010202.01 | 10 | 21.89 | 218.9
07010202.02 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=160 mm | [6 empty] | 14 | 43.5 | 609
Conducto circular helicoidal de chapa de 160 mm de diámetro, según une 100-102-88, con parte proporcional de accesorios, piezas de transformación, y soportes. Incluyendo suministro y montaje.
|  |  |  | RECUPERADOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | EXTACCION SV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 07010202.02 | 14 | 43.5 | 609
07010202.023 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=200 mm | [6 empty] | 12 | 52.8 | 633.6
Conducto circular helicoidal de chapa de 200 mm de diámetro, según une 100-102-88, con parte proporcional de accesorios, piezas de transformación, y soportes. Incluyendo suministro y montaje.
|  |  |  | OFICINA/AUT.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | RECUPERADOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total 07010202.023 | 12 | 52.8 | 633.6
07010202.04 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=250 mm | [6 empty] | 32 | 64.7 | 2070.4
Conducto circular helicoidal de chapa de 250 mm de diámetro, según une 100-102-88, con parte proporcional de accesorios, piezas de transformación, y soportes. Incluyendo suministro y montaje.
|  |  |  | OBRADOR PAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | OFICINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | SV EXT | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | RECUPERADOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total 07010202.04 | 32 | 64.7 | 2070.4
07010202.05 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=300 mm | [6 empty] | 7 | 73.66 | 515.62
Conducto circular helicoidal de chapa de 300 mm de diámetro, según une 100-102-88, con parte proporcional de accesorios, piezas de transformación, y soportes. Incluyendo suministro y montaje.
|  |  |  | PAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | SV EXTR SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07010202.05 | 7 | 73.66 | 515.62
07010202.06 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=350 mm | [6 empty] | 4 | 75.8 | 303.2
Conducto circular helicoidal de chapa de 350 mm de diámetro, según une 100-102-88, con parte proporcional de accesorios, piezas de transformación, y soportes. Incluyendo suministro y montaje.
|  |  |  | SV EXTRACCION VENTILACION | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 07010202.06 | 4 | 75.8 | 303.2
07010202.07 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER NETO | [6 empty] | 14 | 54.9 | 768.6
Suministro e instalación de conducto de fibra de vidrio tipo climaver neto pro de 25 mm. de espesor, sellados con cinta adhesiva de aluminio, incluyendo parte proporcional de corte, ejecución, codos, derivaciones, y suspensión con varilla roscada de 8 mm diámetro y puentes de perfiles metálicos conformados en frío. Incluidos elementos elásticos para conexión entre acondicionador y conductos, embocadura a difusores y rejillas. Totalmente instalado según normativa.
|  |  |  | FRIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | REJILLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07010202.07 | 14 | 54.9 | 768.6
[9 empty] | Total 07010202 | 1 | 5119.32 | 5119.32
07010203 | Capítulo |  | ELEMENTOS DE DIFUSION | [6 empty] | 1 | 2110.32 | 2110.32
07010203.01 | Partida | m² | REJILLA INTEMPERIE | [6 empty] | 2.51 | 418.92 | 1051.49
Rejilla exterior de dimensiones según documentacion grafica, con malla antipajaros. Lacada en color a definir por la D.F. Suministro, colocación, y accesorios de montaje incluidos. Medida la superficie de rejilla realmente instalada.
|  |  |  | APORTE ALMACEN | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
|  |  |  | EXPULSION PAN Y VESTURIOS | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | APORTE S V | 1 | 1.02 | 0 | 0.5 | 0.51
|  |  |  | RECUPERADOR | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | Total 07010203.01 | 2.51 | 418.92 | 1051.49
07010203.02 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 225x125 mm | [6 empty] | 12 | 45.62 | 547.44
Rejilla de extracción para extracción de dimensiones 225x165 mm. Medida la unidad instalada y conectada al conducto correspondiente.
|  |  |  | SALA VENTAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | AUTONOMA 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07010203.02 | 12 | 45.62 | 547.44
07010203.03 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 325x225 mm | [6 empty] | 7 | 53.25 | 372.75
Rejilla de extracción para extracción de dimensiones 325x225 mm. Medida la unidad instalada y conectada al conducto correspondiente.
|  |  |  | OFICINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RECUP IMP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | RECUP RET | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 07010203.03 | 7 | 53.25 | 372.75
07010203.04 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 600x600 mm | [6 empty] | 2 | 69.32 | 138.64
Rejilla para toma/expulsión de aire, de dimensiones 600x600 mm. Medida la unidad instalada y conectada al conducto correspondiente.
|  |  |  | PAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07010203.04 | 2 | 69.32 | 138.64
[9 empty] | Total 07010203 | 1 | 2110.32 | 2110.32
07010204 | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 832 | 832
07010204.01 | Partida | ud | SONDA DE TEMPERATURA | [6 empty] | 2 | 155.55 | 311.1
Suministro y montaje de sonda de temperatura, totalmente cableado y conexionado con ventilador, montado y funcionando.
|  |  |  | VENTILADOR OBRADOR PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VENTILACION SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07010204.01 | 2 | 155.55 | 311.1
07010204.02 | Partida | ud | LEGALIZACIÓN INSTALACION | [6 empty] | 1 | 520.9 | 520.9
Legalización de la instalación de cimatizacion ante la delegación territorial de Industria. Se incluye: - la preparación memoria tecnica de diseño - dirección de obra - certificado de la instalación - inspección del o.c.a. - solicitud de puesta en marcha - la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante servicios territoriales de industria y entidades colaboradoras (incluidos todos aquellos impresos completados con los datos solicitados por el organismo competente). - seguimiento de tramitación, y recogida en su caso de toda la documentación sellada. - planos As built en formato dwg - libro de instrucciones en formato pdf. - firma de técnic@ competente - visados y tasas, tanto las derivadas de la legalización administrativa como las correspondientes a los costes de inspección previa. - todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial o empresa suministradora para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. - Gestión de certificados de empresa de detección y alarma e inclusión en expediente. Totalmente legalizada.
|  |  |  | Legalización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07010204.02 | 1 | 520.9 | 520.9
[9 empty] | Total 07010204 | 1 | 832 | 832
[9 empty] | Total 070102 | 1 | 16379.64 | 16379.64
[9 empty] | Total 0701 | 1 | 34862.94 | 34862.94
0702 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 13767.31 | 13767.31
070203 | Capítulo |  | EXTINTORES PORTATILES | [6 empty] | 1 | 725.4 | 725.4
070203.01 | Partida | ud | EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV. ABC 6KG | [6 empty] | 6 | 69.7 | 418.2
Extintor de agua + AFFF de 6 kg eficacia 27A-223B de presión incorporada, equipado con manguera, manometro y accesorios para su colocación. Suministro y montaje.
|  |  |  | sala de ventas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | almacen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070203.01 | 6 | 69.7 | 418.2
070203.02 | Partida | ud | EXTINTOR MANUAL DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG | [6 empty] | 1 | 115.8 | 115.8
Extintor de nieve carbónica (CO2) de 5 kg eficacia 89B, equipado con boquilla, manómetro y accesorios para su colocación. Suministro y montaje.
|  |  |  | CGBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070203.02 | 1 | 115.8 | 115.8
070203.03 | Partida | ud | SOPORTE EXTINTOR | [6 empty] | 2 | 95.7 | 191.4
Suministro e instalación de soporte de extintor para sala de ventas con mástil y banderola de señalización. Marca Hipersystem. Totalmente colocado.
|  |  |  | Sala de ventas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 070203.03 | 2 | 95.7 | 191.4
[9 empty] | Total 070203 | 1 | 725.4 | 725.4
070204 | Capítulo |  | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS | [6 empty] | 1 | 10400.86 | 10400.86
070204.01 | Partida | ud | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE-25 INOX+ARMARIO EXTINTOR | [6 empty] | 1 | 950.8 | 950.8
Boca de incendio equipada BIE-25 con armario metálico en acero inoxidable y armario para pulsador y extintor, con tapa ciega s/memoria gráfica. Marco reforzado con cerradura, carrete axial con alimentación tubular y giro de 180 grados con entrada directa, válvula de corte de esfera en latón forjado y toma para monómetro en baño de glicerina, lanza triple efecto de 25 mm, 20 m de manguera sumirrígida no autocolapsable tipo Armtex. Cumplirá norma UNE 23-091. Racors de aluminio. Suministro y montaje en superficie. Marca: Grupo de Incencios, Ribó o Anber.
|  |  |  | sala de ventas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070204.01 | 1 | 950.8 | 950.8
070204.02 | Partida | ud | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE-25 | [6 empty] | 1 | 460.78 | 460.78
Boca de incendio equipada BIE-25 con armario metálico en chapa roja , con tapa ciega. Marco reforzado con cerradura, carrete axial con alimentación tubular y giro de 180 grados con entrada directa, válvula de corte de esfera en latón forjado y toma para monómetro en baño de glicerina, lanza triple efecto de 25 mm, 20 m de manguera sumirrígida no autocolapsable tipo Armtex. Cumplirá norma UNE 23-091. Racors de aluminio. Suministro y montaje. Marca: Grupo de Incencios o similar
|  |  |  | almacen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070204.02 | 1 | 460.78 | 460.78
070204.03 | Partida | ml | TUBERÍA AESS UNE EN 10255 2 1/2" N/P | [6 empty] | 15 | 107.89 | 1618.35
Tubería de acero estirado sin soldadura UNE EN 10255 clase negra y pintada con una mano de imprimación y otra de acabado a definir por la D.T., incluso parte proporcional de accesorios y elementos de soportación. Diámetro nominal: 2 1/2". Suministro y montaje.
|  |  |  | acometida | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total 070204.03 | 15 | 107.89 | 1618.35
070204.04 | Partida | ml | TUBERÍA AESS UNE EN 10255 2" N/P | [6 empty] | 16 | 98.78 | 1580.48
Tubería de acero estirado sin soldadura UNE EN 10255 clase negra y pintada con una mano de imprimación y otra de acabado a definir por la D.T., incluso parte proporcional de accesorios y elementos de soportación. Diámetro nominal: 2". Suministro y montaje.
|  |  |  | Acometida | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total 070204.04 | 16 | 98.78 | 1580.48
070204.05 | Partida | ml | TUBERÍA AESS UNE EN 10255 1 1/2" N/P | [6 empty] | 48 | 88.67 | 4256.16
Tubería de acero estirado sin soldadura UNE EN 10255 clase negra y pintada con una mano de imprimación y otra de acabado a definir por la D.T., incluso parte proporcional de accesorios y elementos de soportación. Diámetro nominal: 1 1/2". Suministro y montaje.
|  |  |  | distribucion | 1 | 48 | 0 | 0 | 48
[9 empty] | Total 070204.05 | 48 | 88.67 | 4256.16
070204.06 | Partida | ml | TUBERÍA AESS UNE EN 10255 1 1/4" N/P | [6 empty] | 6 | 79.9 | 479.4
Tubería de acero estirado sin soldadura UNE EN 10255 clase negra y pintada con una mano de imprimación y otra de acabado a definir por la D.T., incluso parte proporcional de accesorios y elementos de soportación. Diámetro nominal: 1 1/2". Suministro y montaje.
|  |  |  | bajada BIEs | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 070204.06 | 6 | 79.9 | 479.4
070204.07 | Partida | ud | DETECTOR DE FLUJO | [6 empty] | 1 | 315.89 | 315.89
Detector de flujo marca VIKING homologado por UL y FM para tubería de 2 1/2".
|  |  |  | ACOMETIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070204.07 | 1 | 315.89 | 315.89
070204.08 | Partida | ud | MANOMETRO DIAM. 100 | [6 empty] | 1 | 98.77 | 98.77
Manómetro diám. 100, 0-16 kg/cm2, incluso válvula de bloqueo y conexión a colector.
|  |  |  | ACOMETIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070204.08 | 1 | 98.77 | 98.77
070204.09 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" | [6 empty] | 1 | 65.23 | 65.23
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 1/2" de diámetro, de fundición, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
|  |  |  | ACOMETIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070204.09 | 1 | 65.23 | 65.23
070204.10 | Partida | ud | ARMARIO CONTADOR | [6 empty] | 1 | 575 | 575
Suministro e instalacion de armario para contador de PCI, incluye accesorios en el interior valvula de bola, carrete de desmontaje, valvula de compuerta, contador contraincendios, pp pequeño material a diametro segun acometida que llega al modulo de contadores, unidad instalada, conexionada y en funcionamiento.
|  |  |  | prevision | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070204.10 | 1 | 575 | 575
[9 empty] | Total 070204 | 1 | 10400.86 | 10400.86
070208 | Capítulo |  | SEÑALIZACION | [6 empty] | 1 | 362.5 | 362.5
070208.00 | Partida |  | NOTA: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1.- Las señales fotoluminiscentes serán de base de material plástico o metálico y estarán compuestas de la siguiente forma: -capa soporte dura, rígida o semirrígida. -capa intermedia de material fotoluminiscente. -capa exterior de cubrimiento de alta transparencia, lisa y con propiedades protectoras de los rayos ultravioleta. - en cualquier caso deben ser material M-1, exento de sales de plomo o fósforo y sin elementos o componentes radioactivos. 2.- Las señales han de ir identificadas según la norma UNE 23035/1 de 19/12/2003 y BOE 10/02/2004. Deberá indicarse : nombre del fabricante, nombre del modelo o familia concreta del producto, fecha de fabricación (puede ir en el embalaje de suministro de fábrica), norma UNE a la que se atiene o valores reales del producto instalado 23035-1, colores K y W de producto estimulado o atenuado.
070208.02 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN EXTINTOR | [6 empty] | 7 | 0 | 87.5
Placa de señalizacióin luminiscente indicativa de "Extintor manual" en DIN A4 (210x297) de fabricación en plástico, incluso accesorios para su colocación. Suministro y montaje.
|  |  |  | Extintor | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total 070208.02 | 7 | 12.5 | 87.5
070208.03 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN BIE | [6 empty] | 2 | 12.5 | 25
Placa de señalización luminiscente indicativo de "Boca de Incendio Equipada" en DIN A4 (210x297) de fabricación de plástico, incluso accesorios para su colocación. Suministro y montaje.
|  |  |  | BIEs PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 070208.03 | 2 | 12.5 | 25
070208.04 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 20 | 12.5 | 250
Placa de señalización luminiscente indicativa de "Salida" o pictograma según esquemas en DIN A4 (210x297) de fabricación en plástico, incluso accesorios para su colocación. Suministro y montaje.
|  |  |  | señales SV | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | almacen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 070208.04 | 20 | 12.5 | 250
[9 empty] | Total 070208 | 1 | 362.5 | 362.5
070211 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN PCI | [6 empty] | 1 | 2278.55 | 2278.55
070211.01 | Partida | ud | LEGALIZACIÓN INSTALACION | [6 empty] | 1 | 1845.67 | 1845.67
Legalización de la instalación de protección contra incendios ante la delegación territorial de Industria. Se incluye: - la preparación y visados de proyectos en el colegio profesional correspondiente - dirección de obra - certificado de la instalación - inspección del o.c.a. - solicitud de puesta en marcha - la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante servicios territoriales de industria y entidades colaboradoras (incluidos todos aquellos impresos completados con los datos solicitados por el organismo competente). - seguimiento de tramitación, y recogida en su caso de toda la documentación sellada. - planos As built en formato dwg - libro de instrucciones en formato pdf. - firma de técnic@ competente - visados y tasas, tanto las derivadas de la legalización administrativa como las correspondientes a los costes de inspección previa. - todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial o empresa suministradora para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. - Gestión de certificados de empresa de detección y alarma e inclusión en expediente. Totalmente legalizada.
|  |  |  | Legalización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070211.01 | 1 | 1845.67 | 1845.67
070211.02 | Partida | ud | CERTIFICADO | [6 empty] | 1 | 432.88 | 432.88
Certificado, firmado por técnico cualificado, que acredite la correcta ejecución de los sellados en tienda, así como la correcta ejecución de la sectorización. Se adjuntarán certificados de todos los materiales empleados en el sellado.
|  |  |  | Legalización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070211.02 | 1 | 432.88 | 432.88
[9 empty] | Total 070211 | 1 | 2278.55 | 2278.55
[9 empty] | Total 0702 | 1 | 13767.31 | 13767.31
0705 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 36807.58 | 36807.58
070501 | Capítulo |  | ILUMINACION | [6 empty] | 1 | 7165.32 | 7165.32
070501.01B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | [6 empty] | 79 | 53.1 | 4194.9
Instalacion de luminaria lineal en sala de ventas de 1500 mm y carril electrificado de 5 hilos. Incluida parte proporcional de tapas finales y suspensiones con cable de acero,parte proporcional de conductor de cobre rz1-k 0.6/1 Kv 3x2,5mm² desde la manguera sobre la bandeja hasta la luminaria, clemas, tubo pvc y cajas de derivación. Incluye instalación de accesorios.Tantas unidades sean necesarias para su correcta instalación y sujeción, según interdistancias de fabricante. Totalmente conexionado, comprobado y nivelado.
|  |  |  | SALA VENTAS | 79 | 0 | 0 | 0 | 79
[9 empty] | Total 070501.01B | 79 | 53.1 | 4194.9
070501.02B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED ESTANCA | [6 empty] | 18 | 41.77 | 751.86
Instalacion de luminaria estanca en locales de acceso restringido, incluso accesorios de montaje y conexión a línea general mediante cable 2(1x2,5)+t bajo tubo rígido en instalación vista y corrugado en instalación empotrada. Incluye suministro e instalación de accesorios .Tantas unidades sean necesarias para su correcta instalación y sujeción, según interdistancias de fabricante. Totalmente conexionado, comprobado y nivelado.
|  |  |  | ALMACEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CAMARAS REFRIGERADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PTO CALIENTE PAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | ALMACEN 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | VESTUARIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070501.02B | 18 | 41.77 | 751.86
070501.03B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED 60x60 | [6 empty] | 2 | 39.78 | 79.56
Instalación de luminaria LED 60x60, incluida parte proporcional de conductor de cobre rz1-k 0.6/1 Kv 3x2,5mm² desde la manguera sobre la bandeja hasta la luminaria, clemas, tubo pvc y cajas de derivación. Incluye suministro e instalación de accesorios .Tantas unidades sean necesarias para su correcta instalación y sujeción, Totalmente conexionado, comprobado y nivelado.
|  |  |  | OFICINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 070501.03B | 2 | 39.78 | 79.56
070501.04B | Partida | ud | INST. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | [6 empty] | 15 | 53.8 | 807
Instalación de proyector y carril de 5 hilos , incluida parte proporcional de tapas finales, codos a 90º, y suspensiones con cable de acero y parte proporcional de conductor de cobre rz1-k 0.6/1 Kv 3x2,5mm² desde la manguera sobre la bandeja hasta la luminaria, clemas, tubo pvc y cajas de derivación. Instalado y terminado, incluyendo replanteo, agujeros, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente conexionado, comprobado y nivelado.
|  |  |  | PAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | FRUTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 070501.04B | 15 | 53.8 | 807
070501.05B | Partida | ud | INST. DOWNLIGHT | [6 empty] | 4 | 15.6 | 62.4
Instalación de downlight empotrable en falso techo, incluso lámpara y conexión a línea general mediante cable 2(1x2,5)+T bajo tubo rígido en instalación vista y corrugado en instalación empotrada. Totalmente montada y funcionando. Material suministrado por la Propiedad.
|  |  |  | VESTUARIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ANTEASEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ARMARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070501.05B | 4 | 15.6 | 62.4
070501.07B | Partida | ud | INST. LUMINARIA EMERGENCIA | [6 empty] | 30 | 42.32 | 1269.6
Instalación de luminaria de emergencia empotrada en falso techo o de superficie, incluso conexión a línea general mediante cable 2(1x2,5)+T bajo tubo rígido en instalación vista y corrugado en instalación empotrada. Totalmente montada y funcionando. Material suministrado por la Propiedad.
|  |  |  | SALA VENTAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | ALMACEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | ANTEASEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VESTUARIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ALMACEN 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PTO CALIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | OFICINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070501.07B | 30 | 42.32 | 1269.6
[9 empty] | Total 070501 | 1 | 7165.32 | 7165.32
070502 | Capítulo |  | FUERZA | [6 empty] | 1 | 24479.74 | 24479.74
070502.02 | Partida | ml | DERIVACION INDIVIDUAL A CGBT | [6 empty] | 35 | 45.9 | 1606.5
Suministro e instalacion de conductor de cobre de aislamiento tipo Rz1-k-0,6/1kv de seccion segun esquema unifilar. Instalacion bajo tubo de pvc, de caracteristicas y diametro adecuado segun REBT, incluyendo accesorios de conexión y marcado sistema unex. Totalmente instalado y conexionado. La medición incluye los 4 conductores que forman el circuito trifásico mas el conductor de tierra.
|  |  |  | DESDE CONTADOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
[9 empty] | Total 070502.02 | 35 | 45.9 | 1606.5
070502.03 | Partida | ud | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION | [6 empty] | 1 | 4850 | 4850
Suministro y montaje de cuadro general de mando y protección, conteniendo todo el aparellaje descrito en documentacion grafica, debidamente conexionado, incluso reloj de control de los equipos de clima y ventilación. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.03 | 1 | 4850 | 4850
070502.04 | Partida | ud | BATERÍA DE CONDENSADORES INSTALACIÓN HASTA 25 KVAR | [6 empty] | 1 | 1952 | 1952
Suministro e instalación de batería de condensadores de hasta 25 kVAr, totalmente instalada y conexionada.
|  |  |  | CGBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.04 | 1 | 1952 | 1952
070502.05 | Partida | ud | CUADRO DE ENCENDIDOS | [6 empty] | 1 | 1920 | 1920
Suministro e instalación de cuadro de encendidos para centralización de mando de alumbrado en ejecución de superficie, marca NIESSEN para serie ZENIT o similar, formado por zócalo con bastidor metálico, tapa opaca, placa embellecedora, y mecanismos, en número según ctos. de alumbrado de sala de ventas, salvo aquellos gobernados con detector de presencia o interruptor. Totalmente montado, rotulado, incluye envolvente, mecanismos, líneas hasta CGBT y conexiones.
|  |  |  | ALMACEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.05 | 1 | 1920 | 1920
070502.06 | Partida | ud | ENCENDIDO LLAVE ENTRADA TIENDA | [6 empty] | 1 | 375 | 375
Suminsitro e instalación de llavín para encendido de alumbrado de cortesía, con p.p. de tubo de PVC de diametro adecuado y cable de conexión de encendido desde llavín hasta cuadro. Instalado y conexionado.
|  |  |  | ALUMBRADO CORTESIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.06 | 1 | 375 | 375
070502.07 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X1,5)+T | [6 empty] | 210 | 2.99 | 627.9
Distribución en cable de cobre tipo rz1-k (as) 0,6/1kv, de 2(1x1,5)+t de sección, incluso terminales. Queda incluida la medición de cable para toma de tierra. Colocado y conexionado. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | E-1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | E-2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | E-3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | E-4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | E-5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | E-6 | 1 | 55 | 0 | 0 | 55
[9 empty] | Total 070502.07 | 210 | 2.99 | 627.9
070502.08 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X2,5)+T | [6 empty] | 1581 | 3.65 | 5770.65
Distribución en cable de cobre tipo rz1-k (as) 0,6/1kv, de 2(1x2,5)+t de sección, incluso terminales. Queda incluida la medición de cable para toma de tierra. Colocado y conexionado. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | ALUMBRADO 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 49
|  |  |  | ALUMBRADO 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | ALUMBRADO 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57
|  |  |  | ALUMBRADO 4 | 1 | 55 | 0 | 0 | 55
|  |  |  | ALUMBRADO ALMACEN | 1 | 58 | 0 | 0 | 58
|  |  |  | ALUMBRADO RUTULO EXT | 2 | 40 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | CAJAS | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | OFICINAS USOS VARIOS | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | ALM/OBR USOS VARIOS | 2 | 17 | 0 | 0 | 34
|  |  |  | TC SV ARCON 1,2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42
|  |  |  | MOSQUITEROS | 1 | 59 | 0 | 0 | 59
|  |  |  | PERSIANA | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | PUERTA AUTOMATICA | 1 | 39 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | TERMO ACS | 1 | 24 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | OBRADOR PAN | 1 | 24 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | RECUPERADOR | 1 | 28 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | VENTILACION 1,2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60
|  |  |  | VENTILACION 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | CONPACTADORA | 1 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | ALMACEN | 2 | 58 | 0 | 0 | 116
|  |  |  | CONGELADO AUT.1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | CONGELADO AUT.2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | CONGELADO AUT.3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | AUT. FRESCOS 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57
|  |  |  | AUT. FRESCOS 4 | 1 | 59 | 0 | 0 | 59
|  |  |  | AUT. FRESCOS 5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 61
|  |  |  | AUT. FRESCOS 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 59
|  |  |  | AUT. FRESCOS 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60
|  |  |  | USOS VARIOS SV REFRIGERADOS 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | USOS VARIOS SV REFRIGERADOS 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | USOS VARIOS SV REFRIGERADOS 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | SAI | 3 | 32 | 0 | 0 | 96
[9 empty] | Total 070502.08 | 1581 | 3.65 | 5770.65
070502.09 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X2,5)+T | [6 empty] | 90 | 9.26 | 833.4
Distribución en cable de cobre tipo rz1-k (as) 0,6/1kv, de 4(1x2,5)+t de sección, incluso terminales. Queda incluida la medición de cable para toma de tierra. Colocado y conexionado. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | AUTONOMO 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | AUTONOMO 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | ALUMBRADOS SALA VENTAS | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total 070502.09 | 90 | 9.26 | 833.4
070502.10 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X6)+T | [6 empty] | 78 | 11.25 | 877.5
Distribución en cable de cobre tipo rz1-k (as) 0,6/1kv, de 4(1x6)+t de sección, incluso terminales. Queda incluida la medición de cable para toma de tierra. Colocado y conexionado. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | HORNOS | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | CLIMA | 1 | 38 | 0 | 0 | 38
|  |  |  | SAI | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 070502.10 | 78 | 11.25 | 877.5
070502.11 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X16)+T | [6 empty] | 6 | 15.26 | 91.56
Distribución en cable de cobre tipo rz1-k (as) 0,6/1kv, de 4(1x10)+t de sección, incluso terminales. Queda incluida la medición de cable para toma de tierra. Colocado y conexionado. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | BATERIA CONDENSADORES | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 070502.11 | 6 | 15.26 | 91.56
070502.12 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 16 A | [6 empty] | 25 | 41.5 | 1037.5
Toma de corriente monofásica schuko 16 A+T, en cualquier tipo de instalación, para corriente de Red o de SAI , incluso mecanismos, p.p. de conductor y tubo de pvc hasta linea principal y conexionado. Medida la unidad instalada
|  |  |  | ALMACEN CONPACTADORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PTO CALIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | OFICINA RACK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | OFICINA MESA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | OFICINA RESERVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SALA VENTAS CONG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | SALA VENTAS FRESCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | SALA VENTAS ARCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | SALA VENTAS NEVERAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total 070502.12 | 25 | 41.5 | 1037.5
070502.13 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE RED | [6 empty] | 4 | 195 | 780
Base de enchufe multiple en color blanco, consistente en un punto de fuerza que conecta 4 tomas de corriente monofásicas 16A+T, alojadas en canal de PVC de 1 m de longitud o cuadrada, caja de registro con bornas(según casos) y acometida en cable según esquema unifilar, bajo tubo de PVC rígido en instalación vista y corrugado en empotrada, incluso mecanismos, p.p. de conductor y tubo de pvc hasta linea principal. Medida la unidad como cada base multiple realmente instalada.
|  |  |  | CAJAS RED | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | OFICINA RED | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 070502.13 | 4 | 195 | 780
070502.14 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE SAI | [6 empty] | 3 | 110.5 | 331.5
Base de enchufe multiple en color rojo, consistente en un punto de fuerza que conecta 4 tomas de corriente monofásicas 16A+T, alojadas en canal de PVC de 1 m de longitud o cuadrada, caja de registro con bornas(según casos) y acometida en cable según esquema unifilar, bajo tubo de PVC rígido en instalación vista y corrugado en empotrada, incluso mecanismos, p.p. de conductor y tubo de pvc hasta linea principal. Medida la unidad como cada base multiple realmente instalada.
|  |  |  | CAJAS SAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | OFICINA SAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.14 | 3 | 110.5 | 331.5
070502.15 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ZETAC | [6 empty] | 2 | 69.32 | 138.64
Toma de corriente trifásica de 16/32A modelo zetac, en cualquier tipo de instalación, incluso mecánismos, p.p. de conductor hasta linea y conexionado. Medida la unidad realmente ejecutada
|  |  |  | HORNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 070502.15 | 2 | 69.32 | 138.64
070502.16 | Partida | ud | PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR | [6 empty] | 5 | 41.5 | 207.5
Suministro y colocación de interruptor de punto de luz en aseos, obradores, cámaras, etc., con interruptor o pulsador, para hasta tres luminarias independientes, totalmente instalado y conexionado hasta caja de derivación con cable rz1-k 0,6/1 kv 2(1x2.5)+T bajo tubo rígido en instalación vista y tubo corrugado en empotrada. Incluye mecanismo, cajas, tubos, cableado y conexiones.
|  |  |  | ASEOS/VESTUARIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ALMACEN 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PTO CALIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | OFICINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ACCESO PERSONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.16 | 5 | 41.5 | 207.5
070502.17 | Partida | ud | PUNTO DE FUERZA | [6 empty] | 6 | 43.56 | 261.36
Punto de fuerza consistente en caja de registro con bornas(según casos) y acometida en cable según esquema unifilar, totalmente instalado y conexionado hasta caja de derivación con cable rz1-k 0,6/1 kv 2(1x2.5)+T bajo tubo rígido en instalación vista y tubo corrugado en empotrada. Incluye mecanismo, cajas, tubos, cableado y conexiones.
|  |  |  | ROTULO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PUERTA AUTOMATICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PERSIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VENTILADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 070502.17 | 6 | 43.56 | 261.36
070502.18 | Partida | ud | DET PRESENCIA | [6 empty] | 9 | 65.97 | 593.73
Punto de fuerza consistente en caja de registro con bornas(según casos) y acometida en cable según esquema unifilar, totalmente instalado y conexionado hasta caja de derivación con cable rz1-k 0,6/1 kv 2(1x2.5)+T bajo tubo rígido en instalación vista y tubo corrugado en empotrada. Incluye mecanismo, cajas, tubos, cableado y conexiones.
|  |  |  | ANTEASEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ASEO VEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ARMARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CAMARA CONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CAMARA REFRIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ALMACEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 070502.18 | 9 | 65.97 | 593.73
070502.19 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 1850 | 1850
Tramitación de proyecto de instalación eléctrica, tasas de oca, boletín y presentación en los organismos solicitantes. (La ingenieria entregará proyecto y dirección de obra de la instalacion eléctrica)
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.19 | 1 | 1850 | 1850
070502.20 | Partida | ud | CONEXION SAI Y BY PASS | [6 empty] | 1 | 375 | 375
Conexion del Sai proporcionado por la propiedad y realizacion de by pass en CGBT, para permitir la conexion/desconexion del SAI.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070502.20 | 1 | 375 | 375
[9 empty] | Total 070502 | 1 | 24479.74 | 24479.74
070503 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 2934.25 | 2934.25
070503.01 | Partida | ml | CANALETA UNEX 110X60 MM | [6 empty] | 6 | 29.8 | 178.8
Canaleta unex 110x60 mm con tapa y remates finales, elementos de fijación, pequeño material y mano de obra. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | OFICINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | OBRADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 070503.01 | 6 | 29.8 | 178.8
070503.02 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 300X60 | [6 empty] | 15 | 37.6 | 564
Bandeja metálica 300x60 con sus correspondientes soportes, uniones y tapa en paramentos verticales o vistos y enrejillada en falso techo y almacén, pequeño material y mano de obra. medida la longitud instalada
|  |  |  | SALIDA CGBT | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total 070503.02 | 15 | 37.6 | 564
070503.03 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 200X60 | [6 empty] | 30 | 28.1 | 843
Bandeja metálica 200x60 con sus correspondientes soportes, uniones y tapa en paramentos verticales o vistos y enrejillada en falso techo y almacén, pequeño material y mano de obra. medida la longitud instalada
|  |  |  | LOCAL RED | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | SV | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | Total 070503.03 | 30 | 28.1 | 843
070503.04 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 100X60 | [6 empty] | 37 | 27.6 | 1021.2
Bandeja metálica 100x60 con sus correspondientes soportes, uniones y tapa en paramentos verticales o vistos y enrejillada en falso techo y almacén, pequeño material y mano de obra. medida la longitud instalada
|  |  |  | LOCAL SV | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | LOCAL SV | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total 070503.04 | 37 | 27.6 | 1021.2
070503.05 | Partida | ml | CANALIZACION PARA DATOS | [6 empty] | 77 | 4.25 | 327.25
Canalizacion para la instalación de datos mediante tubo forroplast M25. Solamente se instalara el tubo, el cableado y las conexiones posteriores seran realizadas por la propiedad.
|  |  |  | CAJA 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | CAJA 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | OFICINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total 070503.05 | 77 | 4.25 | 327.25
[9 empty] | Total 070503 | 1 | 2934.25 | 2934.25
070504 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | [6 empty] | 1 | 525 | 525
070504.01 | Partida | ud | RED EQUIPOTENCIAL TIERRAS | [6 empty] | 1 | 525 | 525
Conexionado de tierra a todos los elementos metálicos de instalación, ventanas, puertas, tuberías, bandejas, etc con cable tierra de 4 mm bajo tubo o moldura, piezas de unión, pqueño material y mano de obra. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070504.01 | 1 | 525 | 525
[9 empty] | Total 070504 | 1 | 525 | 525
070505 | Capítulo |  | TELEFONIA | [6 empty] | 1 | 245.6 | 245.6
070505.01 | Partida | ud | CANALIZACION PARA LA ACOMETIDA | [6 empty] | 1 | 245.6 | 245.6
Tendido de canalización para la acometida de telefonía entre repartidor de la compañia y la oficina con tubo de pvc m32. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070505.01 | 1 | 245.6 | 245.6
[9 empty] | Total 070505 | 1 | 245.6 | 245.6
070506 | Capítulo |  | MEGAFONIA-HILO MUSICAL | [6 empty] | 1 | 1457.67 | 1457.67
070506.01 | Partida | ud | ALTAVOZ OPTIMUS | [6 empty] | 4 | 49.8 | 199.2
Altavoz optimus Medida la unidad ejecutada.
|  |  |  | LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 070506.01 | 4 | 49.8 | 199.2
070506.02 | Partida | ud | AMPLIFICADOR OPTIMUS | [6 empty] | 1 | 645.7 | 645.7
Amplificador optimus MAV-120Z6 para megafonia e hilo musical. Medida la unidad suministrada.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070506.02 | 1 | 645.7 | 645.7
070506.03 | Partida | ud | CABLEADO DE LA INSTALACION | [6 empty] | 1 | 435.87 | 435.87
Cableado de la instalación de megafonía e hilo musical, bajo tubo PVC m20, cable bicolor de 2x1,5 mm cajas de derivación, conexionado y puesta en marcha de la instalación. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070506.03 | 1 | 435.87 | 435.87
070506.04 | Partida | ud | MICRÓFONO | [6 empty] | 1 | 176.9 | 176.9
Suministro e intalación de micrófono en caja. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | CAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070506.04 | 1 | 176.9 | 176.9
[9 empty] | Total 070506 | 1 | 1457.67 | 1457.67
[9 empty] | Total 0705 | 1 | 36807.58 | 36807.58
0708 | Capítulo |  | FRIO INDUSTRIAL | [6 empty] | 1 | 25533.76 | 25533.76
070801 | Capítulo |  | INST. FRIGORÍFICA | [6 empty] | 1 | 12832.83 | 12832.83
070801.07 | Partida | ud | MOCHILA CAMARA AUTONOMA | [6 empty] | 2 | 5170.25 | 10340.5
Suministro e instalación de equipo autonomo de generacion de frio para camara autonoma, totalmente instalado. Partida aproximada.
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070801.07 | 2 | 5170.25 | 10340.5
070801.09 | Partida | ud | SISTEMAS DE SEGURIDAD CÁMARAS | [6 empty] | 1 | 1290.87 | 1290.87
sistemas de seguridad para comunicacion de fallo en camaras de refrigerado y congelado. Partida aproximada.
|  |  |  | CAMARAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070801.09 | 1 | 1290.87 | 1290.87
070801.04 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA | [6 empty] | 1 | 550.9 | 550.9
Puesta en marcha instalación de frío positiva y regulación equipos de control.
|  |  |  | MURALES Y CAMARAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070801.04 | 1 | 550.9 | 550.9
070801.05 | Partida | ud | LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO | [6 empty] | 1 | 650.56 | 650.56
Realización y presentación en la delegación de Industria de una de memoria técnica y planos de implantación de la instalación frigorifica y cualquier otra documentacion necesaria para tal efecto. Cumplimentar libro de usuario anotando la instalación realizada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070801.05 | 1 | 650.56 | 650.56
[9 empty] | Total 070801 | 1 | 12832.83 | 12832.83
070802 | Capítulo |  | CÁMARAS FRIGORIFICAS-PUERTAS. Partida no presupuestada. | [6 empty] | 1 | 12700.93 | 12700.93
070802.01 | Partida | m² | PANEL FRIGORIFICO SUELO REFORZADO 120 mm | [6 empty] | 6 | 182.8 | 1096.8
Panel frigorifico reforzado con maderea fenólica para suelo de 120 mm de espesor acabado en color blanco perfilado por el exterior y color blanco liso por el interior. Medida la superficie ejecutada.Panel suelo reforzado 100mm de espesor con madera fenólica.
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 070802.01 | 6 | 182.8 | 1096.8
070802.02 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 120 mm PERFILADO/PERFILADO TECHO | [6 empty] | 11 | 149.7 | 1646.7
Panel frigorifico para techo de 120 mm de espesor acabado en color blanco perfilado por el exterior y color blanco perfilado por el interior. Medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 070802.02 | 11 | 149.7 | 1646.7
070802.03 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 180 mm LISO/PERFILADO | [6 empty] | 23.88 | 168.9 | 4033.33
Panel frigorifico de 120 mm de espesor acabado en color blanco liso por el exterior y color blanco perfilado por el interior. Medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 1 | 9.55 | 0 | 2.5 | 23.88
[9 empty] | Total 070802.03 | 23.88 | 168.9 | 4033.33
070802.04 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 75 mm PERFILADO/LISO | [6 empty] | 21.38 | 136.1 | 2909.82
Panel frigorifico de 75 mm de espesor acabado en color blanco liso por el exterior y color blanco perfilado por el interior. Medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 1 | 8.55 | 0 | 2.5 | 21.38
[9 empty] | Total 070802.04 | 21.38 | 136.1 | 2909.82
070802.05 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 75 mm | [6 empty] | 1 | 879.8 | 879.8
Puerta frigorífica pivotante de 1,07x2,14 m fabricada con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.calidad alimentaria con film de protección según directiva cee 90/128. acabado de chapa según relación.aislamiento de espuma de poliuretano inyectada a alta presión de densidad 40-43kg/m³. sin cfc.burlete perimetral de estanqueidad (doble alvéolo) sobre soporte de pvc. bisagras regulables de composite, con rampa de poliamida y eje de acero inoxidable. hoja montada sobre marco construido con perfiles de aluminio lacado y r.p.t. congelación: e=75mm. en caso de temperaturas negativas incorpora una resistencia, recubierta con una tapa de pvc. potencia de resistencia en congelación 25w/m y en gran congelación 40w/m. voltaje 220v
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070802.05 | 1 | 879.8 | 879.8
070802.06 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 120 mm | [6 empty] | 1 | 970.2 | 970.2
Puerta frigorífica pivotante de 1,07x2,14 m fabricada con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.calidad alimentaria con film de protección según directiva cee 90/128. acabado de chapa según relación.aislamiento de espuma de poliuretano inyectada a alta presión de densidad 40-43kg/m³. sin cfc.burlete perimetral de estanqueidad (doble alvéolo) sobre soporte de pvc. bisagras regulables de composite, con rampa de poliamida y eje de acero inoxidable. hoja montada sobre marco construido con perfiles de aluminio lacado y r.p.t. congelación: e=120mm. en caso de temperaturas negativas incorpora una resistencia, recubierta con una tapa de pvc. potencia de resistencia en congelación 25w/m y en gran congelación 40w/m. voltaje 220v
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070802.06 | 1 | 970.2 | 970.2
070802.07 | Partida | ml | PERFIL SANITARIO PVC | [6 empty] | 56 | 11.78 | 659.68
Suministro y colocación de perfil sanitario de pvc con base de aluminio. medida la longitud ejecutada,
|  |  |  | CAMARA REFRIGERADO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Total 070802.07 | 56 | 11.78 | 659.68
070802.08 | Partida | ud | CORTINA LAMAS | [6 empty] | 1 | 287.2 | 287.2
Cortina de lamas de 900x2000 mm. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | CAMARA CONGELADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070802.08 | 1 | 287.2 | 287.2
070802.09 | Partida | ud | HACHA BOMBERO CON SOPORTE | [6 empty] | 1 | 217.4 | 217.4
Sumininstro y colocacion de hacha de bombero y su correspondiente soporte, segun Normativa vigente.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 070802.09 | 1 | 217.4 | 217.4
[9 empty] | Total 070802 | 1 | 12700.93 | 12700.93
[9 empty] | Total 0708 | 1 | 25533.76 | 25533.76
[9 empty] | Total 07 | 1 | 110971.59 | 110971.59
08 | Capítulo |  | MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 1 | 3977.38 | 3977.38
0801 | Capítulo |  | MOBILIARIO. Partida no presupuestada. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0801.00 | Partida | PA | CONTENEDOR FRUTA CDI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | este precio es estimacion pendiente recibir oferta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total 0801.00 | 0 | 0 | 0
0801.01 | Partida | pa | ESTANTERIA KIDER | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | KIDER +5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0801.01 | 1 | 0 | 0
0801.02 | Partida | pa | MOBILIARIO FRIO AUTONOMO EXKAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | EXKAL +5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0801.02 | 1 | 0 | 0
0801.03 | Partida | pa | SUMINISTRO ALUMBRADO GESTPROTEC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | GESTPROTEC +5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0801.03 | 1 | 0 | 0
0801.04 | Partida | pa | MOBILIARIO INOXIDABLE STRUKTUR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | STRUKTUR +5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | este precio es estimativo confirmar los portes con proveedor |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total 0801.04 | 1 | 0 | 0
0801.05 | Partida | pa | EQUIPAMIENTO OBRADOR DE PAN SALVA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | SALVA +5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0801.05 | 1 | 0 | 0
0801.06 | Partida | pa | 20 CARROS Y 24 CESTAS SHOP & ROLL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | SHOP & ROLL +5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0801.06 | 1 | 0 | 0
0801.07 | Partida | pa | BALANZA DIBAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | El capitulo de Mobiliaro, son presupuesto de gremios que tiene apalabrados Eroski. La direccion facultativa os enviara las oferta recibida por el proveedor, y el contacto. Ha este presupuesto debereis añadirle un 5% adicional en concepto de beneficio por la gestión de pedidos y pagos. Debereis realizar los pedidos y los pagos vosotros como constrcutora, para facturarselo finalmente al franquiciado con el 5% añadido. | No ofertado.
|  |  |  | DIBAL +5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0801.07 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 0801 | 1 | 0 | 0
0802 | Capítulo |  | MAQUINARIA Y UTILLAJE. Partida no presupuestada. | [6 empty] | 1 | 3977.38 | 3977.38
0802.01 | Partida | ud | TRANSPALETA MANUAL SILENCIOSA | [6 empty] | 1 | 515.78 | 515.78
Suministro de transpaleta a pie: -Marca:MB -Capacidad 2.000KG. -Ruedas goma/ANTI-RUIDO
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0802.01 | 1 | 515.78 | 515.78
0802.02 | Partida | ud | MATAINSECTOS | [6 empty] | 2 | 135.6 | 271.2
Suministro y colocacion de matainsectos.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 0802.02 | 2 | 135.6 | 271.2
0802.03 | Partida | ud | ENVASADORA MANUAL | [6 empty] | 1 | 279.9 | 279.9
Suministro y colocacion de envasadora manuel Film TW-450
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0802.03 | 1 | 279.9 | 279.9
0802.04 | Partida | ud | TAQUILLAS | [6 empty] | 1 | 867.3 | 867.3
Suministro y colocacion de taquillas
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0802.04 | 1 | 867.3 | 867.3
0802.05 | Partida | ud | SILLA OFICINA | [6 empty] | 2 | 157.8 | 315.6
Suministro y colocacion oficina con ruedas.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 0802.05 | 2 | 157.8 | 315.6
0802.06 | Partida | ud | MESA OFICINA | [6 empty] | 1 | 264.9 | 264.9
Suministro y colocacion mesa para oficina de madera de 2000x700 mm.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0802.06 | 1 | 264.9 | 264.9
0802.07 | Partida | ud | CAJONERAS | [6 empty] | 1 | 176.9 | 176.9
Suministro y colocacion cajoneras de 3 cajones rodante, con bandeja incluida, de medidas 430 ancho x600 fondo x500 alto.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0802.07 | 1 | 176.9 | 176.9
0802.08 | Partida | ud | BALDAS MADERA | [6 empty] | 1 | 240.8 | 240.8
Suministro y colocacion de baldas de madera de 300 de fondo
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0802.08 | 1 | 240.8 | 240.8
0802.09 | Partida | ud | BASES DE RUEDA PARA REPOSICIÓN | [6 empty] | 10 | 104.5 | 1045
Suministro y colocación de bases rodantes para almacenaje de reposición color rojo.
|  |  |  | PREVISION | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 0802.09 | 10 | 104.5 | 1045
[9 empty] | Total 0802 | 1 | 3977.38 | 3977.38
[9 empty] | Total 08 | 1 | 3977.38 | 3977.38
09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 1500 | 1500
09.01 | Partida | PA | APLICACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 1500 | 1500
Aplicación de plan de seguridad y salud.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.01 | 1 | 1500 | 1500
[9 empty] | Total 09 | 1 | 1500 | 1500
10 | Capítulo |  | GESTION RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 2190.8 | 2190.8
10.01 | Partida | PA | GESTION MEDIOAMBIENTAL | [6 empty] | 1 | 2190.8 | 2190.8
Partida para el cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición (anexo al proyecto) segun normativa vigente, consistente en la elaboración del plan de gestión de residuos, recopilación de datos de gestión y presentación de toda la documentación a la Dirección Facultativa.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 10.01 | 1 | 2190.8 | 2190.8
[9 empty] | Total 10 | 1 | 2190.8 | 2190.8
[9 empty] | Total TR24-368 ADJTENDER | 1 | 261923 | 261923
Consideraciones:
IVA no incluida
Oferta válida 30 días
Cualquier variación a este proyecto deberá ser presupuestada en una nueva partida
Luis Gonzaga Fernández
CEO Ingeniar Desarrollo
Ingeniero Industrial col. 737 COIIRM